江苏航运职业技术学院

校内各水泵（含水闸泵）维保项目招标文件

项目编号 ：HYZB20230509027

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2023年5月09日

第一章   招标公告

为了让各场所水泵的正常运行，延迟使用寿命，减少故障率.现在对学院所有水泵，水闸泵维保维修确定单位。维保的内容，要求，方式如下：

一、采购预算及最高限价：

本项目最高限价为 18 万元（服务期三年总价）。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

二、 招标范围:

涵盖学校所有的各种水泵及控制系统如：地下室排污潜水泵及控制柜，学校生活水泵及控制柜，消防泵及控制柜配套巡检柜（其中二次供水生活用泵6台，消防泵12台，排污泵150台以及洪吸排水泵4台）。

三、投标资质：

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）对于参加报价的投标人，营业执照的经营范围包括水泵的销售及维修，机械设备的安装。有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）复印件；或三证合一的营业执照（副本）复印件（加盖公章,原件备查）。

（四）投标人近三年来（自提交投标文件截止日前推3年，时间以合同签订时间为准）承担过水泵维修相关业务（提供相关合同复印件）。

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

（七）投标人应仔细阅读招标文件，自行踏勘现场，了解招标人的各项要求，根据本招标文件内容要求，结合现场实际情况，充分考虑各种因素，合理报价。

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

四、维修的合同期限：

维修合同期限三年。如果三次服务不到位，招标方有权单方面解除合同。

五、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

六、投标时间：2023年05月30日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至（以标书到达时间为准）招标人。

七、联系方式：

吴老师0513-85960881（水电中心）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

八、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

九、开标时间：另行通知。

十、开标地点：江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。十一、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和贰份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）所购维保三年。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）商务标报价清单。

（5）开具增值税专用发票

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 元/年 |
| 维保三年 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |

十二、项目资金兑付

1.付款方式：签订合同后，根据维保巡查记录并由相关部门人员确认后，满半年支付一次维保费用，至合同期满为止。（维保期三年，从合同签订之日起算）。

第二章 项目需求

- 维保服务范围及内容

水泵维保主要包括以下几个设备:学校各水泵房全自动变频恒压供水控制柜、三相异步电动机、生活水泵、消防水泵，各楼宇的所有排污泵，南北水闸的洪吸排水泵等设备进行维护保养保养，周期分为:周查、月保、季保、年保；并做好记录:(填写保养记录表)
 1、对所有水泵进行分类建档，每周派专职维保人员检查两次设备运行情况，每台水泵建卡悬挂，记录点检记录，中标人派出的维保人员必须是水泵设备维保专业人员，有丰富的水泵设备维保实践经验，责任心强，对用户负责，巡检项目如下：

| 每周 | - 检查并报告任何异常噪音或振动； - 检查连接处有无漏水现象； - 打开配电板和控制面板，检查有无接触致黑现象； - 检查压力计是否处于正常工作状态； - 如已安装球心阀，检查安装是否正确； - 每周在生活水泵、排水泵、消防泵与各备泵之间做一次轮换。 |
| --- | --- |
| 每月 | - 检查水泵的振动情况，注意产生的异常噪音； - 跟踪电动机启动电流，报告任何异常情况； - 注意运行电流并观察数字的异常变化； - 依次检查并拧紧松动的螺栓和螺母； - 检查压盖有无过度磨损，必要时提交报告予以更换； - 检查止回阀是否正常运行； - 如已安装泵密封垫，对其进行调整以减少漏水； - 检查泵轴承、机油或润滑油，必要时予以清洁； - 检查关联控件和安全装置是否正常运作，必要时进行重新设置 - 测量并记录电流、内水压、外水压等主要操作参数； 11、检查泵壳、支架、起动盘及控制板是否被腐蚀，必要时用钢 丝刷清洁金属表面，并使用标准防腐涂料喷涂其表面； 12、检查水泵房的清洁卫生情况，每个月清扫水泵房一次。 |
| 每季 | - 做好例行每月的工作外，还要每季度对柜内外进行-次全面清洁， 用毛刷子或吹风机清灰尘，特别是残留电线及金属丝线，以防造成电路短路。 - 检查各种排污设施、室外雨水，污水管网是否畅通、有无堵塞。 |
| 每年 | - 当设备静止时，操作隔离阀一次，确保阀门自由活动且在阀门关闭过程中也能起到完全隔离的作用； - 清除防振器上的油脂并重新涂脂润滑； - 检查所有接线柱的气密性和电气组件的状况，确保其正常工作 - 润滑并清洁水泵和电动机轴承； - 检查电动机和水泵之间的对应协调； - 使用红外线温度计没量电动机轴承温度，检查是否产生过多热量； - 使用红外线温度计检查电接头，确保接触良好； - 测量电动机、配线和关联电气设备的绝缘电阻。每年必须用50 0 VMO表测试线路的绝缘电阻(R≥I 0MO)。每年必须用对地电阻测试仪测试控制柜的对地电阻(R≤I 02) |

2、设备损坏及时联系学校相关人员，告知修理需要的配件，维修配件由校方采购提供。

二、维保要求：

要求做到报修电话24小时畅通，接到报修电话在三个小时内到场抢修。如不需要更换配件须立即解决；需要更换配件的在12小时内解决；如遇到特殊情况，须经过学校相关部门同意，延迟维修。

第三章  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

A、低价中标法：满足招标文件要求且有效报价最低的投标人为第一中标候选人。

3. 若第一中标人弃标的，则重新组织招标或顺次递补。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为1个工作日。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的1个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

第四章 投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、商务标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 元/年 |
| 维保三年 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |

- 附件：

校内各水泵（含水闸泵）维保项目服务合同

甲方：江苏航运职业技术学院

乙方：

一、江苏航运职业技术学院通过公开招标方式，确定乙方为甲方校内各水泵（含水闸泵）维保项目的供应商。

二、本维保项目涵盖范围：地下室排污潜水泵及控制柜，学校生活水泵及控制柜，消防泵及控制柜配套巡检柜，具体包含学校各水泵房全自动变频恒压供水控制柜、三相异步电动机、生活水泵、消防水泵，各楼宇的所有排污泵，南北水闸的洪吸排水泵等设备进行维护保养保养，其中二次供水生活用泵6台，消防泵12台，排污泵150台以及洪吸排水泵4台。

三、维保周期及要求：分为周查、月保、季保、年保，并做好记录。具体要求如下：

1、对所有水泵进行分类建档，每周派专职维保人员检查两次设备运行情况，每台水泵建卡悬挂，记录点检记录。

2、乙方派出的维保人员必须是水泵设备维保专业人员，有丰富的水泵设备维保实践经验，责任心强，对用户负责。

3、巡检项目如下：

| 每周 | 检查并报告任何异常噪音或振动； 检查连接处有无漏水现象； 打开配电板和控制面板，检查有无接触致黑现象； 检查压力计是否处于正常工作状态； 如已安装球心阀，检查安装是否正确； 每周在生活水泵、排水泵、消防泵与各备泵之间做一次轮换。 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查水泵的振动情况，注意产生的异常噪音； 跟踪电动机启动电流，报告任何异常情况； 注意运行电流并观察数字的异常变化； 依次检查并拧紧松动的螺栓和螺母； 检查压盖有无过度磨损，必要时提交报告予以更换； 检查止回阀是否正常运行； 如已安装泵密封垫，对其进行调整以减少漏水； 检查泵轴承、机油或润滑油，必要时予以清洁； 检查关联控件和安全装置是否正常运作，必要时进行重新设置 测量并记录电流、内水压、外水压等主要操作参数； 检查泵壳、支架、起动盘及控制板是否被腐蚀，必要时用钢丝刷清洁金属表面，并使用标准防腐涂料喷涂其表面； 检查水泵房的清洁卫生情况，每个月清扫水泵房一次。 |
| 每季 | 每季度对柜内外进行一次全面清洁，用毛刷子或吹风机清除灰尘，特别是残留电线及金属丝线，以防造成电路短路； 检查各种排污设施、室外雨水，污水管网是否畅通、有无堵塞。 |
| 每年 | 当设备静止时，操作隔离阀一次，确保阀门自由活动且在阀门关闭过程中也能起到完全隔离的作用； 清除防振器上的油脂并重新涂脂润滑； 检查所有接线柱的气密性和电气组件的状况，确保其正常工作 润滑并清洁水泵和电动机轴承； 检查电动机和水泵之间的对应协调； 使用红外线温度计没量电动机轴承温度，检查是否产生过多热量； 使用红外线温度计检查电接头，确保接触良好； 测量电动机、配线和关联电气设备的绝缘电阻。每年必须用50 0 VMO表测试线路的绝缘电阻(R≥I 0MO)。每年必须用对地电阻测试仪测试控制柜的对地电阻(R≤I 02) |

4、设备损坏及时联系学校相关人员确认，告知修理需要的配件，维修配件由校方采购提供。

5、日常工作要求：报修电话24小时畅通，接到报修电话应于二小时内到场抢修处理问题，故障要及时解决，不需要更换配件的立即解决，需要更换的8小时内解决，因特殊情况维修除外，但是须经过甲方同意。

四、合同有效期为3年，自2023年？月？日至2026年？月？日。

五、3年期合同总金额？万元，每年？万元。

六、结算方式及期限：签订合同后，根据维保巡查记录并由甲方确认后，每满半年支付一次维保费用？万元，至合同期满为止。

七、违约责任：

1、乙方不能按期提供维保服务的，应承担合同总价款30%的违约金。

2、乙方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，乙方返还向甲方收取的维保费，并付给甲方合同总金额10%的违约金。

八、甲乙双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会或人民法院诉讼解决。

九、合同在双方签字盖章后生效。招标文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十、本合同一式伍份。甲方肆份、乙方壹份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：江苏航运职业技术学院 甲方代表： 日期： 20 年 月 日 地址：南通经济开发区通盛大道185号 | 单位名称（章）： 供应商开户行： 供应商银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 日期：20 年 月 日 电话： 地址： |