江苏航运职业技术学院

图文信息楼及礼堂“美的”多联机空调机组维保服务项目

招标文件

项目编号 ：HYZB20220417020

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：   2022 年  04  月  17  日

图文信息楼及礼堂

“美的”多联机空调机组维保服务项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对学院图文信息楼及礼堂“美的”多联机空调机组维保服务项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：图文信息楼及礼堂“美的”多联机空调机组维保服务项目

二、服务期限：三年

三、最高限价：20万元（三年）

四、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

五、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人应具有

（1）工商行政管理部门颁发的有效企业法人营业执照，且经营范围应包含空调系统维护保养或维修空调或维修制冷设备等类似制冷设备维修保养经营范围。

（2）有相应专业上岗证的专业技术人员。

（3）依法缴纳税收记录。

（4）符合相关法律、法规规定的其他要求。

（四）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（五）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

六、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

七、投标时间：2022年5月12日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

八、联系方式：

吴老师0513-85960881（水电维修中心）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

九、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

十、开标时间：另行通知。

十一、开标地点：江苏航运职业技术学院203会议室。

十二、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.维保报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）所购维保项目服务期为三年。必须满足此多联机空调机组维保项目的相关要求。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）投标报价清单。

（5）提供增值税专用发票。

十三、履约保证金

中标人在中标后5日内，应将履约保证金5000元汇款至指定账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577，银行转账时备注注明“多联机空调维保项目”。履约保证金在三年合同期满后，无息退还。逾期不缴纳者，作弃标处理。

十四、付款

1、年度维保费用按服务满半年支付一次，中标人开具增值税专用发票，招标人按时支付。

2、更换的配件根据投标时列明的材料报价清单，实报实销。

十五、现场踏勘与答疑：

1、投标人可自行对现场及其周围环境进行考察，以便投标人自行查明或核实有关编制投标响应文件所必需的一切资料。投标人自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

第二部分  招标项目要求

一、服务范围：

1、图文信息楼（含裙楼）：

美的变频多联机，机组容量816匹，内机台数 286台

美的全热交换新风机XFHQ-60wz/s-A 风量6000 ，18台

2、礼堂：

美的变频多联机，机组容量130匹，内机台数39台

美的全热交换新风机XFHQ-20dz/s-A风量2000  6台

二、维保要求

1、中标人对合同范围内的空调进行维护工作，夏季和冬季运行前保养一次。

在用户正常使用期间,每周进行巡检一次。不正常使用期间，每月进行巡检一次。（具体见合同）

2、中标人须派经过专业培训合格的维修人员进行维修维护工作。每年定期进行系统保养和检测，具体时间与招标人商定。如招标人有特殊需要，随叫随到。

3、因机组故障，需更换的配件费用，由招标人负责。其他费用则在本项目中全部包含。更换配件应为原厂正宗产品，每次维修维护结束都必须由招标人用户部门签字确认完成。

4、保养内容：

| 序号 | 检查项目 | 处理内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机过滤网检查 | 清洗过滤网 | 每年检查清洗两次 |
| 2 | 室外机冷凝器保养 | 冷凝器翅片清洗 | 每年检查清洗一次 |
| 3 | 室内机风道风口检查 | 修补保温,清洁处理 | 每年检查一次 |
| 4 | 室内机电脑板检查 | 检查插件功能是否正常 | 每年检查一次 |
| 5 | 室内机风机电机检查 | 振动,噪音,电流检测 | 每年检查一次 |
| 6 | 室内机传感器检查 | 阻值,灵敏度 | 每年检查一次 |
| 7 | 面板控制器检查 | 操作灵敏度,显示是否正常 | 每年检查两次 |
| 8 | 连接控制信号线检查 | 是否短路或断路 | 每年检查两次 |
| 9 | 制冷系统工作压力测定 | 追加冷媒 | 每年检查两次 |
| 10 | 压缩机性能测定 | 振动,噪音,电流,吸排气检测 | 每年检查两次 |
| 11 | 压力开关检查 | 接通与保护范围 | 每年检查两次 |
| 12 | 室外机风机电机检查 | 振动,噪音,电流检测 | 每年检查两次 |
| 13 | 室外机接触器检查 | 吸合,断路检查 | 每年检查两次 |
| 14 | 室外机换向阀检查 | 制冷制热切换试验 | 每年检查一次 |
| 15 | 连接配管保温检查 | 修复破损保温 | 每年检查一次 |
| 16 | 机组外观检查 | 机组外观防锈,清洁处理 | 每年检查一次 |

5、要求报修电话24小时畅通，接到报修电话第一时间到现场处理问题，故障要及时解决，不需要更换配件的当时解决，需要更换配件的8小时内解决。因下雨、下雪等无法打开室外机器电控维修或更换配件的除外，但是须经过学院方同意。（如特殊情况需要更换配件，但配件不能及时到位的需说明。）

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

低价中标法：以维保服务报价为评标依据，满足招标文件要求且有效报价最低的投标人为第一中标候选人。（配件报价作为参考）

3.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为1个工作日。

4.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

5.招标人将在公示结束后的5个工作日内，向中标人发出中标通知书。

6.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、投标报价清单

1、维保服务报价单

项目名称：

报价单位：人民币   元

| 序号 | 项目地点 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的多联机空调维保（多少元/年） |  | 每年度维保费用 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 服务期三年总费用合计人民币（大写） |  |  |  |

投标报价包含人工费、管理费、保险费、利润、税金、辅材费用等。

2、配件价格表：

常用配件需列明名称、品牌、型号、价格等（含压缩机、变频模块、电控主板等）。

八、附件：合 同 条 款

空调维保合同

甲方：

乙方：

为了保证甲方               项目有一个长期、高效、无故障的工作环境，使空调机能够正常、稳定的工作，乙方愿为甲方            项目空调做好维护保养工作。为明确双方权利、义务，特签订本协议。

一、乙方对甲方服务项目

1、乙方每年对甲方所使用的空调机进行两次大的全系统维护保养，时间初定于春季和秋季；（每年在夏冬两季来临前一个月，具体时间根据甲方生产作业情况，双方协商）。

2、每季度对空调机组进行不定期巡检和维护，空调使用季节每年1、2、5、6、7、8、9，12月份每周不低于一次来学院维护（签到并填写维护项目和内容）。

3、要求提供每天24小时的现场服务；接到报修通知后，乙方必须半小时内响应，3小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足甲方的正常使用要求。一般故障应在4小时内解决，重大故障应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。

二、乙方对甲方服务内容

1、制冷系统

（1）压缩机的维护：检查压缩机润滑、吸排气压力，压缩机电机性能是否完好。水在系统内流动情况，过滤器是否畅通等。

（2）检查制冷系统管路压力是否达到设定值，否则应找出原因进行维修。

（3）检查室外(如有)的运行情况，如室外机灰尘堵塞应清洗，并指导甲方操作维护人员做好日常清洗保养工作。

2、电器系统：

（1）对电气柜进行全面检查，重点检查控制器、空开、热继、接触器等控制部件电气性能是否完好。

（2）检查风机电机、压缩机、加湿器（如有）、加热器等静态阻值及绝缘性能。

（3）检查冷凝器电气箱内调速器（如有）及冷凝风机是否完好。

（4）校正高、低压保护器是否与设定值相符。

3、风道系统：

（1）检查风机皮带及皮带轮（如有）的运行情况，如有误差应调校。

（2）检查空气过滤网情况，如有通风不畅应清洗或更换。

（3）检查加湿器、电加热等部件并排除不正常运行状况。

4、对空调机各职能部件进行独立系统调试，使之达到要求。其它方面如有不正常应进行维护维修。

（1）检查蒸发器、冷凝器清洁度。

（2）核定面板显示功能和准确度。

（3）检查各告警功能。

5、提出提高空调制冷效率及降低能耗意见并实施。

三、收费标准

1、在空调系统由乙方整机维保合同期内，乙方确保甲方的空调系统正常工作，并进行清洗保养，该空调系统中出现的任何问题，均由乙方负责及时解决。

2、维保期间发生的材料费用，乙方代为采购，价格不高于投标文件中配件材料价格，采购前需将价格报甲方批准后方可采购。

3、年度维保费用        元，（人民币大写：      ）。

四、协议履行期限

协议有效期为：2022年  月   日——2025  年   月   日

五、付款方式：转账

六、付款时间：服务费按每半年支付，每次支付前乙方需开具13%增值税专用发票。

七、其他约定

1、乙方维修人员到达现场，甲方应提供必要可能提供的方便

2、每次巡查/维修后，乙方需向甲方提交巡查/维修记录，并由甲方现场工作人员签字。

3、维保及维修施工过程中产生的一切安全责任（含第三方）由乙方自行负责。

4、乙方未能按要求及时提供服务的，甲方有权委托其他单位进行维保，费用从乙方服务费中扣除，两次及以上未能及时进行维保的，甲方有权解除合同，并且不予支付当期服务费。

5、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时向合同签订所在地 法院起诉。

八、合同份数：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 手 机： 电 话： 邮 编： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 手 机： 电 话： 邮 编： |
| --- | --- |

2022年  月   日               2022 年   月    日